PLC—01型

静电除尘器低压自动控制装置

使用说明书

沧州市今日长缨环保有限公司

目        录

- 前言

  - 产品型号和名称

  - 产品用途、适用范围及特点

- 主要技术参数和性能

  - 产品使用条件

  - 主要技术参数

- 设备验收安装与维护

  - 设备的验收

  - 设备的安装

  - 设备的维护

- 设备的操作规程

- 产品柜面板功能说明

  - 总体面板指示说明

  - 时序控制面板说明

  - 温度控制面板说明

- 产品成套性

- 服务与支持

- 附图

图一、低压柜出线端子图

图二、低压控制柜原理图

1前言

  - 产品型号和名称

    - 产品名称：静电除尘器用低压控制装置。

    - 产品型号含义如下：

二、产品用途、适用范围及特点

  - 产品适用范围

本产品主要应用于静电除尘器的低压辅助电气设备的综合控制,本产品是静电除尘器的重要组成部分，并对除尘器的除尘效率起着重要的作用，具体应用范围如下：

1、振打电机控制                          2、瓷套加热控制

3、瓷轴加热控制                          4、设备故障检测与保护

5、温度信号检测

  - 产品特点

PLC--□型低压自动控制装置是在综合国内外同行业最新产品的基础上开发的集电除尘的振打、加热等相关的低压用电设备，并可检测温度等开关和模拟信号，集程控、驱动、信号处理与一体的综合自动控制装置，整套产品的技术特点有：

- 主要控制核心采用先进的目前世界公认最可靠的逻辑控制器（PLC）来控制，该控制器具有控制功能强大、方便组成网络、扩展方便、可靠性高、抗干扰能力强等优点。

- 工作方式：加热控制提供恒温加热方式，振打控制提供周期振打方式。

- 系统设有短路、过流等多种保护功能。

- 具有良好的人机界面，操作使用方便，通过控制面板上的键盘，可进行参数和状态显示以及控制参数的设定等项操作。采用模块式参数设定，修改后参数具有记忆功能，断电后无需重新设定。

- 用户对该设备可进行方便的扩展。

2主要技术参数和性能

      - 产品使用条件

- 控制柜使用环境为0∽40℃。

- 空气最大相对湿度不超过90%（空气温度为20±5℃）。

- 设备周围的气体应无导电尘埃，无腐蚀金属和绝缘材料的气体或蒸气存在。

- 无爆炸性危险的环境，控制室周围无剧烈震动和冲击，安装垂直倾斜度不超过5%。

- 交流电压应符合以下规定：波形为正弦，频率为50Hz，其波动范围不超过±2%，电压为380V，其幅度波动范围不超过±10%。

      - 主要技术参数

- 振打电机运行时间：（0∽99）分钟内无级调节，±2%。

- 振打电机停止时间：（0∽999）分钟内无级调节，±2%。

- 卸灰电机运行时间：（0∽99）分钟内无级调节，±2%。

- 卸灰电机停止时间：（0∽999）分钟内无级调节，±2%。

- 绝缘子加热温度控制检测范围环境温度∽300±2℃。

- 电机故障检出跳闸报警时间：小于1S。

3设备验收安装与维护

一、设备的验收

1、设备开箱后，应检查设备的部件、附件、备件和技术文件是否齐全。

2、检查控制柜经运输后仪表有无损坏，紧固件有无松动，柜内各部件有无松脱现象，发现异常及时处理，不能修复的可直接与我公司联系。

二、设备的安装

- 控制柜应安装在平整的平面上，建议装在槽钢上，便于控制柜固定和外壳接地。

- 按配套提供的图纸进行接线，注意电源进线和动力出线应按额定电流选取用足够截面的导线，开关量信号接点应为无源接点。

- 设备接线必须符合高、低压接线相关规定。

- 控制柜应可靠接地。

- 用仪表检查所有输入输出连线，确认连线正确可靠。

      - 设备的维护

1、控制室地面应每天打扫，保持室内清洁。柜内应保持清洁，定期（1~2个月）用干燥压缩空气对柜内元器件、控制器进行吹扫。若灰尘严重，控制器还应定期用刷子清洁。

4设备的操作规程

一、调试

- 将塑壳断路器QF1置于“断开”位置。

- PLC电源供电、温度巡检仪及交流接触器线圈供电开关DY置于“断”位置。

- 检查所有连线是否正确、可靠。

- 检查各隔离开关（或塑壳断路器）QF是否在“通”的位置。

- 用500V兆欧表检查控制柜绝缘，一般绝缘应在10MΩ以上。

二、操作

1、设备的启动步骤

- 塑壳断路器QF1置于“通”位置，主电路接通。

- 将控制高压电源的QF3,QF4置于“通”位置，高压电源可以启动

- 将QF2置于“通”位置,低压控制部分电源接通

- 将PLC电源供电回路、温度巡检仪及交流接触器线圈供电回路开关DY置于“通”位置。

- PLC开关置于“RUN”位置。

- PLC开始工作。

- 其操作方法参照提供的文本显示器说明书的有关说明。

2、设备的停止步骤

- DY置于“断”位置。

- 将QF2置于“断”位置。

- 如设备需长期停机,须将塑壳断路器QF2置于“断”位置。

- 如高压电源需长期停机, 须将塑壳断路器QF3,QF4置于“断”位置。

3、设备使用注意事项

- 不能在运行状态下直接拉闸，以免发生设备故障。

5 产品柜面板功能说明

  - 总体面板指示说明

时序控制 温度控制

二、时序控制面板说明

1、面板说明

欢迎使用今日长缨环保有限公司

产品

    - ▲、▼键——加、减键,在任何画面中翻页。

    - SET键----设定键

    - ENT键——确认键

    - ESC键——退出键

2、操作示例

本显示以手、自动切换画面为中心分为：

1个自动画面；     1个手动画面：振打手动； 2个设定画面：调整间隔时间和振打时间；

在手动画面中：向左的箭头为自动，向右的箭头为手动。ALM 去设定画面，SET 去自动画面，ENT 去手动画面。在此画面中，在方框内标的数字为动作键，如欲使“阳打3”动作，旁边显示2 ,按2一次为ON，再按一次为OFF。

在自动画面中：向左的键头为启动系统，向右的键头为停止系统，其余为显示6个振打工作状态。

在设定画面中：按SET键，则能改动的数值变为反相，同时可以修改的位闪烁，此时可以按上下键头键来增减该位，也可直接按数值键修改。如改变旁边的位的数值，可以按左右箭头移动可以修改的位，修改后按ENT键确认，并进入下一个可以修改的数值，期间可以按ESC退出修改，设定画面共3页，按向下的箭头移动页面显示，修改方法同上。可以修改间隔时间，振打持续时间。

另外：当出现报警后，自动进入报警画面，按ENT键确认后就可以自动返回手、自动切换画面。

三 、温度面板说明

1、按键功能

SET—参数设定键，在设定状态下，用于存贮参数的新设定值并选择下一个设定参数。

—设定值增加键，在设定状态时，用于增加数值；

—设定值减小键，在设定状态时，用于减少数值。

A/M—此键在本仪表中暂不使用。

—此键在本仪表中暂不使用。

2、开机自检

（1）仔细检查仪表的接线，正确无误后方可打开电源

（2）接通电源后仪表上排通道1显示HELO，仪表上排通道2显示PASS字样，表示仪表自检通过，如果显示-HH-表示超量限或热电阻开路，仪表采用人机对话形式来输入参数，用各种提示符来提示应输入的数据。

3、参数设定：

- 仪表在设定状态下，仪表上排通道1显示参数提示符，通道2显示设定值。工作状态下，各路分别显示测量值。

- 如果设定过程中12秒钟不改变参数，仪表自动返回运行。如果设定过程中按下A/M键，仪表也可以退出设定状态。

- 按下SET键，上排通道1显示—CD—，通道2显示1230，用       或        键将1230设定1234，再按SET键，才进入参数设置状态，输入其它值无效，以防止非技术人员误操作。上排出现—Sn—，选择仪表输入信号类型。（已设定好为Pt100,一般不用修改）

- 出现—dot—请输入仪表小数点，范围0～3。

- 出现inPL—线性输入下限对应显示值，即仪表量程下限。

- 出现inPH—线性输入上限对应显示值，即仪表量程上限。

- 出现—1LA—请输入通道1下限报警值；出现—1HYH—请输入通道1报警回差值值；出现—2LA—请输入通道2下限报警值；出现—2HYH—请输入通道2报警回差值值；……

出现—8LA—请输入通道8下限报警值；直到出现—8HYH—请输入仪表通道8报警回差值值；（注：当仪表的某一路报警时，则此路对应的通道数码管会闪烁）

- 出现—1Eo—，请输入仪表通道1固定误差修正值；出现—2Eo—请输入仪表通道2固定误差修正值；出现—3Eo—，请输入仪表通道3误差修正值……；直到通道8。当显示—End—表示参数设定完毕，过2秒钟后仪表开始工作。

4、报警功能：

本仪表采用继电器输出方式报警，通常状态下，继电器接点为常开接点，当某一路的测量值低于下限（LA）设定值时，对应通道的下限继电器接点闭合，此时对应通道号的数码管闪烁，以表示此路通道外于报警状态。为避免测量值在报警临界界点波动时报警输出频繁动作，仪表使用了报警回差参数—HYH—，报警设定值高于LA+HYH时，继电器断开；报警设定值低于LA-HYH时，继电器闭合。

注意：由于继电器的触点容量较小，故对于较大的负载应接交流接触器，以防止损坏控制电路。

5、检测输出：

第1路：检测入口气体温度；第2路：检测出口气体温度；第3路：检测二电场瓷转轴温度；第4路：检测二电场瓷套管温度；

6产品成套性

- 低压控制柜1台

- 产品使用说明书1份

- 产品合格证1份

- 端子箱1只

- 温度传感器（WSSX-403）4只

7服务与支持

一、 服务

如果你的硬件设备在保质期内发生故障，收到电传后，我公司技术人员将在电话里协助处理，如里确实需到现场处理的，在4周赶到现场，为你维修。

二、支持

你可以通过电话（00-86-317-3093270，3093271），我们可以为你提供免费技术咨询。